Ф.И.О. тестируемого:	________________

Дата прохождения теста:	________________

Время прохождения теста:	________________ мин.

ТЕСТОВЫЙ ПЕРЕВОД

НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ТЕМАТИКУ

Уровень сложности: 2

Пожалуйста, выполните перевод следующего текста с китайского языка на русский язык 
с сохранением форматирования текста:

| 注意: ▲ 在机组安装到位后，才可连接电源线。 ▲ 所有导线必须牢固连接。 ▲ 所有导线不得与运动部件接触。 ▲ 保证电源符合所用机组的要求。 附注一 当冷凝器散热不良时,压缩机效率低,运转电流增大,当高压升至每24kg/cm²,压缩机受高压开关保护跳脱,压缩机停止运转,散热不良高压过载指示灯亮,此时请检查：1)风扇马达是否有运转、风扇叶有否断裂；2)散热铝片是否不清洁或油污太厚；3)周围空气是否畅通或过热；4)机台是否太靠近墙壁,以上正常后再复位高压开关即可正常运转。 附注二 冷媒不足处理方法： - 当水温5℃以上时,低压显示低于2kg/cm²时,即表示冷媒不足,一般我们必须先将漏冷媒的地方,进行补漏或处理,再更换干燥剂,重新真空处理,充灌适当冷媒。 - 当您发现漏冷媒部分浸于水中,请即停止冰水机运行,速将水箱内水排除,尽快通知公司派员维修,以免压缩机将水吸入系统造成更严重损坏。 附注三 高低压是否正常 - 压缩机正常运行时高压表显示13-20kgf/ cm²为最佳,但不得高于24kgf/cm²,当高压高于24kgf/cm²时,高压开关跳脱,请依附注一处理,低压以3.5-4.5kgf/cm²为最佳,但不得低于2kgf/cm²,低压跳脱请依附注二处理。 - 当压缩机运行时高压和低压两者差压极少或相等时,即表示压缩机已出现问题,请即停止运转并通知公司派人处理。 - 请注意以上状况是当压缩机正常运转时,如没有运转高低压平衡仍属正常状况。 |  |
| --- | --- |

